# Editor Löschwasseranalyse
⯇ Zurück zu Modellelemente Wasserversorgung
Menüpunkt: Konfiguration > Besondere Analysen > Löschwasseranalyse
Handbuch: MIKE+ Water Distribution System User Guide 2024 (page 145) • Chapter 9 Fire Flow Analysis
Die Elemente sind zu finden in der Tabelle mw_FireFlow.
## Einleitung
Die Löschwasserentnahme ist eines der wichtigsten Kriterien um ein neues Wasserversorgungsnetz zu planen, oder ein bestehendes zu bewerten, da der Löschfall zumeist die größte hydraulische Beanspruchung auslöst.
Im Rahmen der Löschfallanalyse führt MIKE+ hunderte Einzelsimulationen durch und hilft so, die Kapazität der Löschwasserversorgung flächendeckend aufzuzeigen und die kritischen Hydranten zu finden.
Man unterscheidet drei grundsätzliche Berechnungsaufgaben mit diversen Zusatzoptionen:
- Verfügbare Löschwassermenge bei gegebenem Wasserdruck
- Verfügbarer Druck bei gegebenem Löschwasserbedarf
- Hydrantenleistung
In allen drei Fällen wir eine Stapelsimulation für alle bzw. ausgewählte Knoten durchgeführt und eine Ergebnisdatei für die Visualisierung erzeugt.
Darüber hinaus können Sie mit dem interaktiven Werkzeug an einem einzelnen Knoten den Restdruck oder die verfügbare Menge berechnen lassen.
Ihre MIKE+ Lizenz muss den Modul Special Analyses umfassen, damit Sie die Löschwasseranalyse durchführen können.
Zunächst müssen Sie unter „Allgemeine Einstellungen – Module“ die „Löschfallberechnung“ aktivieren. Erst dann finden Sie unter „Besondere Analyse“ den Eintrag „Löschwasseranalyse“. Klicken Sie darauf, um den Dialog zu öffnen.

Zu den Standard-Werkzeugen in den Dialogfeldern finden Sie hier eine Erklärung.
## Register Allgemeines

Feld	Erklärung
Startzeitpunkt	Tageszeit, an der die Löschwasserentnahme beginnt
Dauer	Das Feld ist nicht für Benutzereingaben gedacht und wird in MIKE+ 2023 wieder ausgeblendet.[1)]
Externe Hydrantendaten verwenden	Option um einen externen GIS-Layer (*.shp) zu verwenden
Hydranten Layer	Layer aus Ordner auswählen
Bemessungswert	Feld der Shape-Datei, in das der Bemessungswert (gegebener Druck oder gegebene Menge) gespeichert wird
Ergebnisfeld	Feld der Shape-Datei, in das die berechneten Werte (der verbleibende Druck oder die mögliche Löschwasserentnahme) gespeichert werden
Auswahl (ohne externe Hydranten)
Aktuelle Auswahl verwenden	Nur die momentan ausgewählten Knoten/Hydranten werden für die Simulation berücksichtigt
Auswahlliste verwenden	Wenn eine Auswahlliste im Vorhinein bereits erstellt wurde, kann diese Option verwendet werden
Alle Knoten verwenden	Alle Knoten werden für die Simulation berücksichtigt
Auswahl (bei Verwendung externer Hydranten)
Ausgewählte Hydranten verwenden	Berücksichtigt in der Simulation nur die ausgewählten Hydranten (im Shapefile)
Alle Hydranten verwenden	Berücksichtigt in der Simulation alle Hydranten (vom Shapefile)
Schnapp-Toleranz	Räumliche Schnapp-Toleranz um den nächsten Knoten zum Hydranten im Netz zu finden
[1)] DHI intern: TestTrack 61043

### Startzeitpunkt
Die Löschfallberechnung wird mit dem Simulationslauf überlagert, der in den Simulationseinstellungen aktiviert ist. Handelt es sich bei dieser Basissimulation um eine instationäre Berechnung, so wird zunächst ganz normal bis zum angegebenen Startzeitpunkt gerechnet, und erst dann die Löschfallberechnung angesetzt.
Handelt es sich bei der Basissimulation um eine stationäre Berechnung, ist der Eintrage in Startzeitpunkt ohne Bedeutung.
## Register Verfahren

Feld	Erklärung
Berechnung
Berechnungsart	• Verfügbare Löschwassermenge bei gegebenem Wasserdruck • Verfügbarer Druck bei gegebenem Löschwasserbedarf • Hydrantenleistung berechnen [Q-H]
Bemessungsdruck	Druck am Hydranten
Bemessungsmenge	Löschwasserbedarf am Hydranten
Gleichzeitiger Löschwasserbedarf	Aus mehreren Hydranten wird gleichzeitig Löschwasser entnommen
Bedarfsfaktor	In manchen Ländern wird statt einer fixen Löschwassermenge ein Vielfaches des normalen Wasserbedarfes als Belastung herangezogen. Der Faktor wäre hier zu spezifizieren.
Zusatzbedingungen
Kritische Knoten suchen	Knoten suchen, die einen gegebenen kritischen Druck unterschreiten
Min. Netzdruck einhalten	Falls in irgendeinem Knoten des Netzes der minimale Netzdruck unterschritten wird, wird der Entnahmedruck iterativ erhöht (und damit die Entnahmemenge verringert), siehe Technische Details
Kritische Rohre suchen	Rohre suchen, die eine gegebene kritische Geschwindigkeit überschreiten [m/s]
Max. Geschwindigkeit einhalten	Falls in irgendeinem Rohr des Netztes die kritische Geschwindigkeit überschritten wird, wird der Entnahmedruck iterativ erhöht (und damit die Entnahmemenge verringert)
Suchradius
Suchradius für kritische Knoten/Rohre	Knoten/Rohre außerhalb des Suchradius rund um einen Hydranten werden nicht mehr auf kritische Werte hin geprüft
Nur innerhalb der Druckzone suchen	Zu jedem Hydranten werden nur die Knoten/Rohre auf kritische Werte hin geprüft, die in der gleichen Druckzone liegen wie der Hydrant. Verschiedene Zonen stehen zur Auswahl z.B: DMA-Zone, Druckzone, Bedarfszone, Ortsteil, etc.
Hydrantenanschlussleitung	Wenn im Modell keine Anschlussleitungen abgebildet sind, ist es sinnvoll, die folgenden Verluste am Hydranten zu aktivieren
Lokaler Verlustkoeffizient	Summe aller lokalen Verluste in der Anschlussleitung
Länge	Länge der Anschlussleitung
Durchmesser	Durchmesser der Anschlussleitung
Rauigkeit	Rauigkeit der Anschlussleitung

### Minimalen Netzdruck halten
Bei gegebenem Wasserdruck stellt sich möglicherweise eine Löschwasserentnahme ein, die im übrigen Netz einen unerwünschten Druckabfall verursacht. Um dies zu verhindern, kann man einen minimalen Netzdruck vorgeben. Während der Simulation erhöht MIKE+ den Restdruck im Hydranten so lange, bis der minimale Netzdruck im übrigen Netz eingehalten wird.

Welche Knoten auf einen unerwünschten Druckabfall kontrolliert werden, ist unter "Kritische Knoten suchen" festgelegt. Die Felder "Suchradius" bzw. "In der gleichen Zone suchen" werden nämlich gleichermaßen von den Optionen "Minimalen Netzdruck halten" und "Kritische Knoten suchen" verwendet.
- "Suchradius" legt fest, dass nur Knoten innerhalb des angegebenen Abstandes vom Hydranten auf unerwünschten Druckabfall untersucht werden. Ein kleinerer Suchradius verringert die Rechenzeit, weil der minimale Netzdruck nur in einer definierten Umgebung um die Entnahmestelle überprüft wird.
- "In der gleichen Zone suchen" verhindert, dass Knoten in anderen Druckzonen untersucht werden, die auf den Druckabfall wahrscheinlich ohnehin nicht reagieren und von Haus aus einen geringen Druck aufweisen.
- Wenn keine der beiden Optionen angewählt ist, werden alle Knoten untersucht.
Die Angaben unter „Auswahl“ im Register „Allgemeines“ haben auf die Suche keine Auswirkung, sondern dienen lediglich der Festlegung der Entnahmeknoten.
## Simulation
Nachdem Sie alle erforderlichen Parameter eingegeben haben, können Sie mit Klick auf die Simulation starten. Es öffnet sich automatisch das Protokollfenster, in dem Sie den Fortschritt und Status der Simulation sehen können. Sie können die Simulation mit oder wieder abbrechen.
## Interaktiv (Berechnung, für einzelne Knoten)
Klicken Sie auf das Feld "Interaktiv" um einen einzelnen Knoten auszuwählen, an denen die Löschwasseranalyse durchgeführt werden soll.
Feld	Erklärung
Zeit	Tageszeit, zu der die Löschwasserentnahme angesetzt wird
Knoten	Knoten, an dem der verfügbare Wasserdruck oder die verfügbare Löschwassermenge berechnet werden soll. Auswahl über Klick auf oder
Druck	Gegebener Druck der mindestens im Netz verbleiben soll, oder berechneter Druck bei gegebener Löschwassermenge
Löschwassermenge	Gegebene Löschwassermenge, die mindestens im Netz verbleiben soll, oder berechnete Löschwassermenge bei gegebenen Druck

Je nachdem ob Sie einen Wasserdruck oder eine Menge vorgeben, können Sie in der jeweils anderen Zeile auf "berechnen" klicken.
## Weiterführende Links
Weiter nach Ergebnisse der Löschwasseranalyse ⯈