# Datenprüfung – Netztopologie
⯇ Zurück zu Datenprüfung – speziell bei Shape-Dateien
Weiter nach Datenprüfung – speziell in der Kanalisation ⯈
## Unverknüpfte Netzteile
Mit dem Werkzeug "Netzvereinfachung", Methode "Ausdünnen" (Scrubbing), lassen sich unverknüpfte Netzteile auswählen. Die Idee ist, den Assistenten durch die Schritte...
- Methode: Ausdünnen
- Relevantes Teilnetz: Komplettes Netzwerk
- Benutzerrelevante Netzelemente: keine
- Löschen unverknüpfter Knoten, Löschen unverknüpfter Haltungen
...zu führen. Die unverknüpften Knoten und Leitungen sind nun ausgewält. Statt die Netzvereinfachung fertigzustellen, bricht man mit "Cancel" ab, die Auswahl bleibt erhalten.
Quelle: List of Manholes with no links
Alternativ, aber mühsamer: Netzverfolgung durchführen, dann Auswahl der Knoten, Leitungen etc. über das Kontextmenü der Layersteuerung umkehren
## Haltungen, an denen ein oder zwei Endknoten fehlen
Srubbing. Auf Haltungen achten. Haltung, der einer oder gar beide Enknoten fehlen, wird logischerweise als Endleitung betrachtet.
## Schleifen
MIKE URBAN-Werkzeug "Schleifen finden"
## Parallel Pipes
Siehe Parallele Haltungen auswählen (MIKE URBAN 2009)
## Fehlende Einbindung seitlicher Stränge
Endknoten auswählen, visuell kontrollieren
## Unterbrechungen an Hausanschlüssen
Manchmal werden Hauptleitungen (Leitungen in der Straße) an jeder Einmündung eines Hausanschlusses unterbrochen. Weil die Hausanschlussleitungen in der Regel nicht mitmodelliert werden, sollten die Hauptleitungen bis zum nächsten richtigen Modellknoten weiterführen.
Grob kontrollieren kann man das durch wahlloses Anklicken einzelner Leitungen im GIS oder CAD. Enden die Leitungen nicht beim nächsten Knoten, liegt ein solches Problem vor.
Eine systematische Kontrolle erfolgt in MIKE URBAN durch
FROMNODE, TONODE: fehlen irgendwo Einträge?
## Übereinander liegende Knoten
mittels Hawth Tools > Analysis Tools > Distance Between Points (Within Layer)

Textdatei heißt *_NN.csv
eventuell schema_ini anpassen, um die Datei laden zu können