Ergebnistypen Siedlungsentwässerung (MIKE 1D)

Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Ergebnistypen, die vom MIKE 1D-Berechnungskern erzeugt werden.

Englisch	Deutsch	Erklärung	typische Einheiten	Einheit Nr.
Ergebnisse für Knoten und Becken
Node: Water Level	Wasserspiegel	Absolute Höhe des Wasserstandes im Knoten	m
Node: Depth1) Berechnung über Ergebnisse > Abgeleitete Ergebnisse	Einstauhöhe	Wasserstand im Knoten mit Bezug auf die Sohlhöhe	m
Node: Flood1)	Überstauhöhe	Wasserstand im Knoten mit Bezug auf die Geländehöhe	m
Node: Critical vs. Absolute1)	Kritischer vs. Absoluter Wasserstand	Differenz des absoluten Wasserstandes und einer Benutzerdefinierten kritischen Höhe	m
Ergebnisse für Haltungen
Link: Flow	Durchfluss	positiver Wert: Fließrichtung wie Definitionsrichtung der Leitung negativer Wert: Fließrichtung entgegen der Definitionsrichtung der Leitung	m³/s, l/s
Link: Velocity	Geschwindigkeit	positiver Wert: Fließrichtung wie Definitionsrichtung der Leitung negativer Wert: Fließrichtung entgegen der Definitionsrichtung der Leitung	m/s
Link: Water Level	Wasserstand	Wird an jeder Stützstelle brechnet
Link: Depth1)	Einstauhöhe	Differenz aus Wasserstand und Sohlhöhe der Haltung	m
Link: Flood1)	Überstauhöhe	Differenz aus Wasserstand und Rohroberkante. Die Rohroberkante berechnet sich zu: HROK (x) = GeländehöheOberer Knoten - GeländehöheUnterer Knoten Knoten - GeländehöheUnterer Knoten Knoten * Chainage(x)/Länge	m
Link:Pressure1)	Druck	Druck definiert als Wassertand - Oberkante Rohr. Ergebnistyp wird nicht für offene Gerinne und natürliche Gerinne Berechnet.	m
Link:Pipe Filling1)	Füllgrad	Der Füllgrad gibt das Verhältniss aus Einstauhöhe zu Rohrdurchmesser an. Für unter Druck stehende Haltungen kann dieser Wert größe 1.0 sein.
Link: Link's absolute discharge1)	Absoluter Durchfluss	Betrag des Durchflusswertes. Durchfluss in Haltungen mit Gegengefälle wird positiv.	m³/s, l/s
Link: Q-Manning1)	Q-Manning	Theoretisch möglicher Durchfluss in der Haltung bei Vollfülung mit Formel nach Manning/Strickler	m³/s, l/s
Link: Q/Q-Manning1)	Q/Q-Manning	Verhältniss des absoluten Durchfluss zum theoretisch möglichen Manning Durchfluss für Rohrvollfüllung
Ergebnisse für Pumpen
Pumps: Pump Rate	Pumpenfördermenge	Volumen pro Zeiteinheit welches durch eine Pumpe im aktiven Zustand aus dem Von-Knoten in den Nach-Knoten transportiert wird. Inaktive Pumpen haben eine Pumpenfördermenge 0.	m³/s
Ergebnisse für Wehre
Weirs and orifices: absolute discharge	Wehr-, Schieberdurchfluss	Wassermenge welche über das Wehr bzw. durch einen Schieber pro Zeiteinheit transportiert wird.	m³/s, l/s

Technische Details

Überflutung an druckdichten Knoten

Bei druckdichten Schächten wird "Node Flood" mit einem positiver Wert ausgegeben, wenn das Druckniveau über das Deckelniveau steigt. Möchte man in einer Karte Knoten darstellen, an denen Wasser aus dem Kanalnetz austritt, empfiehlt es sich, die Ergebnisse als Shapedatei zu speichern und die Werte an druckdichten Schächten nachzubearbeiten.

Gleichermaßen wird ein geringes Überstauvolumen ausgewiesen, verursacht durch das künstlich aufgesetzte Standrohr, welches, analog zum Preissmann-Schlitz in Haltungen, zur Modellierung unter Druck herangezogen wird. Möchte man einer Karte das ausgetretene Volumen darstellen, empfiehlt es sich, die Ergebnisse als Shapedatei zu speichern und die Werte an druckdichten Schächten nachzubearbeiten.

Offene Punkte

Ergebnisse aus der XRF-Datei (Überstauvolumen, Froude-Zahl) anführen