Druckabhängiger Verbrauch Editor

Menüpunkt: EPANET > WD-Werkzeuge > Druckabhängiger Verbrauch
Handbuch: Water Distribution User Guide, section 3.4: Demand Adjusted Anlaysis
Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2012 SP3

Die Elemente sind zu finden in der Tabelle mw_Reliability.

Einleitung

Entnahmen können in Bereichen mit starkem Druckabfall deutlich zurückgehen. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, ist es möglich die Entnahmen automatisch an den verminderten Versorgungsdruck anpassen zu lassen.

Dialogfeld

Klicken zum Vergrößern

Feld	Erklärung
Elementkennung und Lage im System
Minimaldruck (MinPre)	Minimaldruck am Knoten, Knotenverbrauch ist 0 wenn der Druck unter den Minimaldruck sinkt
Maximaldruck (MaxPre)	Maximaldruck am Knoten, Knotenverbrauch ist gleich Originalverbrauch wenn der Druck über den Maximaldruck steigt
Koeffizient n (nCoeff)	Koeffizient der Wagnergleichung
Auswahldatei (SelectionFile)	ausgewählte Datei: MIKE URBAN Selection File [*.MUS]
Schaltflächen
Schließen	schließt den Editor

Technische Details

Die Wagner-Gleichung wird benutzt um den Knotenverbrauch auf Grund des vorherrschenden Druckes anzupassen.

Qnew = angepasster Knotenverbrauch
Pactual = Druck am Knoten
Prequired = benötigter Druck (z.B.: 35m). Knotenverbrauch ist gleich Originalverbrauch, wenn der Druck über dem benötigten Druck liegt.
Pminimum = Minimaldruck (z.B.: 5m). Knotenverbrauch ist 0, wenn der Druck unter den Minimaldruck fällt.
n = Koeffizient (empfohlener Wert zw. 1,7 und 2,0)

Knoten mit negativem Verbrauch, z.B.: Zuflussknoten, werden vom druckabhängigem Verbrauch exkludiert.

Um die Simulation mit druckabhängigen Verbräuchen auszuführen wählen Sie die Option "Druckabhängiger Verbrauch" in dem "Simulation ausführen" Dialog.

Weiterführende Links

Hintergrundwissen, Literatur, entweder im Wiki oder auf externen Seiten im WWW.

Offene Punkte

erster offener Punkt

zweiter offener Punkt