# Editor Löschwasserbedarf
Letzte Änderung mit MIKE Urban Version 2011, Service Pack 7
## Dialogfeld
Im Rahmen der Löschfallanalyse führt MIKE Urban hunderte Einzelsimulationen durch und hilft so, die kritischen Entnahmestellen in einem Netz aufzufinden. Man unterscheidet drei grundsäztliche Berechnungsaufgaben mit diversen Zusatzoptionen:
- Verfügbare Löschwassermenge bei gegebenem Wasserdruck
- Verfügbarer Druck bei gegebenem Löschwasserbedarf (in Österreich üblich)
- Hydrantenleistung
Nachdem die Einstellungen im Editor Löschwasserbedarf getroffen und gespeichert worden sind, startet man die EPANET-Berechnung und wählt "Löschwasser-Analyse".

Klicken zum Vergrößern
Feld	Erklärung
Berechnungsaufgabe
(1) Verfügbare Löschwassermenge bei gegebenem Wasserdruck	MIKE Urban stellt an jedem Knoten durch ein temporäres Reservoir den Entnahmedruck ein und gibt an, welche Löschwassermenge sich einstellt
Minimalen Netzdruck halten	Falls bei obiger Lösung in irgendeinem Knoten des Netzes der minimale Netzdruck unterschritten wird, wird der Entnahmedruck iterativ erhöht (und damit die Entnahmemenge verringert).
Suchradius für minimalen Netzdruck	Ein kleinerer Suchradius verringert die Rechenzeit, weil der minimale Netzdruck (s.o.) nur in einer definierten Umgebung um die Entnahmestelle überprüft wird.
Max. Entnahme	Um zu verhindern, dass in Knoten mit hohem Umgebungsdruck bei gegebenen Wasserdruck zu viel Löschwasser entnommen wird, kann die Entnahme begrenzt werden.
Kein Rückfluss	Falls durch den gegebenen Entnahmedruck (temporäres Reservoir!) ein Druckgefälle vom Hydranten weg erzeugt wird, weil der Umgebungsdruck niedrig ist, ergäbe sich eine Einspeisung ins Netz. Dies wird durch diesen Schalter verhindert.
(2) Verfügbarer Druck bei gegebenem Löschwasserbedarf	MIKE Urban stellt an jedem Knoten durch eine temporäre Entnahme die Löschwassermenge ein und ermittelt den resultierenden Druck.
Methode Knotenbedarfsfaktor	In manchen Ländern wird statt einer fixen Löschwassermenge ein Vielfaches des normalen Wasserbedarfes als Belastung herangezogen. Der Faktor wäre hier zu spezifizieren.
(3) Hydrantenleistung	MIKE Urban variiert die Höhe eines temporär angeschlossenen Reservoirs und ermittelt für die verschiedenen Entnahmedrücke die verfügbare Löschwassermenge.
Hydrantenverluste
Hydrantenverluste berücksichtigen	Wenn im Modell keine Anschlussleitungen abgebildet sind, ist es sinnvoll, die folgenden Verluste am Hydranten zu aktivieren:
Lokaler Verlustkoeffizient	Summe aller lokalen Verluste in der Anschlussleitung
Angeschl. Rohrdurchmesser	Durchmesser der Anschlussleitung
Angeschl. Rohrlänge	Länge der Anschlussleitung
Angeschl. Rohrrauhigkeit	Rauigkeit der Anschlussleitung
Kritische Knoten
Kitische Knoten suchen	aktiviert die Suche nach kritischen Knoten
Krit. Knotendruck	Bei der Suche werden alle Knoten ausgewiesen, in denen der Druck während der Löschwasserentnahme unter den hier angegebenen Wert fällt
Suchradius für kritische Knoten	Knoten außerhalb des Suchradius rund um einen Hydranten werden nicht mehr auf den kritischen Knotendruck hin geprüft
Nur innerhalb der Zone[1)]	Zu jedem Hydranten werden nur die Knoten auf den kritischen Knotendruck hin geprüft, die in der gleichen Druckzone liegen wie der Hydrant
Hydrantenauswahl
Ausgewählte Knoten verwenden	führt die Berechung nur für die ausgewählten Knoten durch
Alle Knoten verwenden	führt die Berechnung für alle Knoten durch
Hydranten	liest und schreibt in eine spezielle dbf-Datei; in der aktuellen Version nicht implementiert
Zeitniveau
Zeitniveau wählen	nur für die Ganglinien-Simulation: legt fest, zu welchem Zeitschritt mit der Löschwasserentnahme begonnen wird
Schaltflächen
Schließen	schließt den Editor; die eigentliche Analyse wird im Simulations-Dialog gestartet
[1)] neu in Version 2008, Service Pack 1

## Technische Details
### Hydrantenauswahl - Ausgewählte Knoten verwenden
Wenn man mit der Option "Ausgewählte Knoten verwenden" arbeitet, müssen die entsprechenden Knoten vor dem Starten der Simulation ausgewählt sein. Will man die Knoten, die als Hydranten fungieren, nicht immer wieder durch Klicken auswählen, gibt es zwei Alternativen.
1. Sie speichern die ausgewählten Knoten vorab mit "Werkzeuge > Auswahl > Auswahl speichern" z.B. in eine "Hydranten.mus". Vor jedem Simulationsstart laden Sie die "Hydranten.mus" und wählen so auf Knopfdruck die richtigen Knoten aus.
2. Sie versehen alle Knoten, die als Hydrant verwendet werden, im Feld Beschreibung (mu_Junction.Description) mit dem Text "Hydrant" und führen vor der Simulation eine Auswahl mit dem Attribut "Description" durch. Diese Methode hat den netten Nebeneffekt, dass Sie die Hydranten im Lageplan mit einem besonderen Symbol darstellen können.
## Offene Punkte
- Im Dialogfeld von MIKE URBAN 2011 SP7 heißt es "Min. Netzdruck halten (nutze die Einstellungen für kritische Knoten)" und "Kritische Knoten suchen (auch genutzt für das Halten des minimalen Netzdrucks". Testen, was das bedeutet!
- Bild des Dialogfelds aktualisieren