Editor Rauigkeiten (EPANET)

Menüpunkt: Werkzeuge > Technische Tabellen > Rohrrauigkeiten

Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2011 SP7.

Einleitung

Die Tabelle Rauigkeiten enthält Bandbreiten für verschiedene Rohrmaterialien. Die Tabelle kann verändert und um eigenen Zeilen ergänzt werden.

Sie lässt sich auch direkt vom Rohr-Editor aus aufrufen.

Dialogfeld

Technische Details

Die Wahl der Rauigkeiten ist letztendlich eine Sache des Fingerspitzengefühls. Eine Empfindlichkeitsbetrachtung mit unterschiedlichen Werten ist sicher hilfreich!

Die Technische Tabelle von MIKE URBAN enthält folgende Rauigkeiten nach Darcy-Weisbach [mm]:

Material	min	max
Messing	0,003	0,900
Gusseisen	0,010	5,500
verzinktes Eisen	0,010	4,500
Stahl	0,010	2,500
Blei	0,010	5,500
Beton	0,500	15,000
Holz	0,500	2,000
Kunststoff	0,005	0,025
Steinzeug glasiert	0,300	10,000

Willi Gujer1) Willi Gujer, Siedlungswasserwirtschaft, Springer 1999: Tabelle 11.1 gibt folgende Anhaltspunkte:

Neue Rohre	Wandrauhigkeit kw [mm]
Stahl	0,1
Guss	0,1
Faserzement	0,03
Zementanstrich	0,5
Bestehende Verteilsysteme	Betriebsrauigkeit k [mm]
Fernleitung	0,2
Hauptleitung	1
Versorgungsnetz	2
Altes Gussnetz	5