Datenprüfung – Netztopologie

&#9668 Zurück zu Datenprüfung – speziell bei Shape-Dateien
Weiter nach &#9658

Unverknüpfte Netzteile

Mit dem Werkzeug "Netzvereinfachung", Methode "Ausdünnen" (Scrubbing), lassen sich unverknüpfte Netzteile auswählen. Die Idee ist, den Assistenten durch die Schritte...

Methode: Ausdünnen

Relevantes Teilnetz: Komplettes Netzwerk

Benutzerrelevante Netzelemente: keine

Löschen unverknüpfter Knoten, Löschen unverknüpfter Haltungen

...zu führen. Die unverknüpften Knoten und Leitungen sind nun ausgewält. Statt die Netzvereinfachung fertigzustellen, bricht man mit "Cancel" ab, die Auswahl bleibt erhalten.

Quelle: List of Manholes with no links

Alternativ, aber mühsamer: Netzverfolgung durchführen, dann Auswahl der Knoten, Leitungen etc. über das Kontextmenü der Layersteuerung umkehren

Haltungen, an denen ein oder zwei Endknoten fehlen

Srubbing. Auf Haltungen achten. Haltung, der einer oder gar beide Enknoten fehlen, wird logischerweise als Endleitung betrachtet.

Schleifen

MIKE URBAN-Werkeug "Schleifen finden"

Parallel Pipes

Siehe Parallele Haltungen auswählen (MIKE URBAN 2009)

Fehlende Einbindung seitlicher Stränge

Endknoten auswählen, visuell kontrollieren

Unterbrechungen an Hausanschlüssen

Manchmal werden Hauptleitungen (Leitungen in der Straße) an jeder Einmündung eines Hausanschlusses unterbrochen. Weil die Hausanschlussleitungen in der Regel nicht mitmodelliert werden, sollten die Hauptleitungen bis zum nächsten richtigen Modellknoten weiterführen.

Grob kontrollieren kann man das durch wahlloses Anklicken einzelner Leitungen im GIS oder CAD. Enden die Leitungen nicht beim nächsten Knoten, liegt ein solches Problem vor.

Eine systematische Kontrolle erfolgt in MIKE URBAN durch

FROMNODE, TONODE: fehlen irgendwo Einträge?

Fließrichtung

Sind alle Haltungen in Fließrichtung orientiert? An den Auslaufpunkt stellen und Netzverfolgung rückwärts durchführen. Solange keine Ergebnisdatei geladen: anhand der VonKnoten - NachKnoten. Auswahl umkehren, um fehlende Netzteile zu finden. (An Unterbrechungen kann man weitere Fahne setzen.)

Hochpunkte

Sofern alle Haltungen in Fließrichtung orientiert sind, weist negatives Gefälle auf Hochpunkte im Netz hin. Slope_C

Übereinander liegende Knoten

mittels Hawth Tools > Analysis Tools > Distance Between Points (Within Layer)

Textdatei heißt *_NN.csv

eventuell schema_ini anpassen, um die Datei laden zu können