# Ergebnistypen
## Ergebnistypen Wasserversorgung
Englisch	Deutsch	Erklärung	typische Einheiten	Einheit Nr.
Ergebnisse für Knoten und Behälter
Node: Demand	Bedarf	Summe aller Bedarfsarten in einem Knoten positiver Wert: Entnahme negativer Wert: Einspeisung gilt genauso für Behälter und Reservoire	l/s, m3/d
Node: HGL[1)]	Druckniveau	absolute Höhe der Drucklinie	müA [2)]
Node: Pressure	Druck	Druck bezogen auf die Leitungshöhe = Druckniveau - Knotenhöhe	mWS [3)], bar
Node: Tap Pressure[4)]	Druck im obersten Stockwerk	= Druck - Gebäudehöhe	mWS, bar
Ergebnisse für Rohre
Link: Flow	Durchfluss	positiver Wert: Fließrichtung wie Definitionsrichtung der Leitung negativer Wert: Fließrichtung entgegen der Definitionsrichtung der Leitung	l/s, m3/h
Link: Absolute Flow4)	Absoluter Durchfluss	ist auch dann positiv, wenn er gegen die Definitionsrichtung einer Leitung gerichtet ist	l/s, m3/h
Link: Velocity	Fließgeschwindigkeit	Absolutwert	m/s
Link: Absolute Velocity4)	Absolute Fließgeschwindigkeit	nachdem die Velocity selbst immer positiv ist, scheint diese abgeleitete Größe eher sinnlos zu sein	m/s
Link: Headloss/1000	Druckgefälle	Absolutwert = Druckverlust/Leitungslänge	m/km
Link: Headloss4)	Druckverlust		mWS, bar
Link: Quality	Wasserqualität	Die Projekteinstellungen bestimmen, welcher Qualitätsparameter berechnet worden ist. Aus der Ergebnisdatei ist der Qualitätsparameter nicht zu ersehen.	je nach Qualitätsparameter
Link: Status	Geschlossen	2...geschlossen 3...offen
Ergebnisse für Pumpen
Link: Flow	Durchfluss	positiver Wert: Fließrichtung wie Definitionsrichtung der Leitung negativer Wert: Fließrichtung entgegen der Definitionsrichtung der Leitung	l/s, m3/h
Link: Velocity	Fließgeschwindigkeit	ist bei Pumpen immer 0
Link: Headloss/1000	Förderhöhe	negatives Vorzeichen = Saughöhe - Druckniveau	mWS
Link: Setting	relative Drehzahl	nur bei drehzahlgeregelten Pumpen interessant	[ ]
Ergebnisse für Ventile
Link: Flow	Durchfluss	positiver Wert: Fließrichtung wie Definitionsrichtung des Ventils negativer Wert: Fließrichtung entgegen der Definitionsrichtung des Ventils	l/s, m3/h
Link: Velocity	Fließgeschwindigkeit	Absolutwert	m/s
Link: Headloss/1000	Druckverlust	Absolutwert (???)	mWS
[1)] Hydraulic Grade Line
[2)] Meter über Adria
[3)] Meter Wassersäule
[4)] Berechnung über Ergebnisse > Abgeleitete Ergebnisse